|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Výzva na predloženie ponuky**v zmysle § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o VO“)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Názov verejného obstarávateľa | **Slovenská konsolidačná, a.s.**  |  |  |
| Poštová adresa | Cintorínska č. 21 |  |  |
| Mesto | Bratislava | PSČ | 814 99 |
| IČO | 35776005 |  |  |
| Kontaktná osoba | **Ing. Martin Balko**e-mail: martin.balko@konsolidacna.sk  | **Tel:** 02/57 289 257+421 905 708 053 |

 |  |

1. **Predmet zákazky**

Predmetom zákazky je poskytovanie pravidelnej profylaktickej prehliadky/údržby funkčnosti batériových zdrojov nepretržitého napájania (ďalej aj „UPS“) AEG Protect 8.33 - 80 kVA a UPS AEG Protect 3.33 – 20 kVA na obdobie 24 mesiacov v zmysle technickej špecifikácie (2 x ročne) pre Slovenskú konsolidačnú, a.s. (ďalej aj „verejný obstarávateľ“ alebo „SK, a.s.“) a dodanie a výmena ventilátorov v UPS Protect 8.33 80kVA (9 ks Ventilátor W2S, 230V AC), rok výroby 2014, ktoré sú po plánovanej životnosti vrátane ich následného servisu a údržby na obdobie 24 mesiacov.

1. **Popis existujúceho stavu**

V budove SK, a.s. sú zapojené dve zariadenia nepretržitého napájania UPS s výkonom 80 kVA a 20 kVA. V prípade výpadku elektrickej energie sú používateľské dáta (PC a notebooky) chránené cca 30-35 minút a servery + 30 minút. UPS s výkonom 80 kVA bola zakúpená v roku 2014 a zabezpečuje zálohovanie všetkých komponentov siete po dobu 35 minút. Od roku 2010 je v prevádzke UPS AEG Protect 3.33 s výkonom 20 kVA a batériami na čas zálohovania centrálnej výpočtovej techniky 30 minút. Zariadenia UPS sú vybavené doplnkovým príslušenstvom, ktoré zabezpečuje monitorovanie prevádzky zariadení a informovanosť obslužného personálu o výpadku napájania elektrickou energiou a hlásenia poruchy zariadenia prostredníctvom SMS správ.

UPS AEG Protect 8.33 80 kVA je umiestnená v suteréne budovy a UPS AEG Protect 3.33 s výkonom 20 kVA je umiestnená na 3. poschodí, v blízkosti serverovej infraštruktúry. V súčasnosti sú obe UPS zapojené „do série“ tzn. výstup UPS 80 kVA je pripojený na vstup UPS 20 kVA. V prípade výpadku verejnej siete sa prepne na batériovú prevádzku najprv 80 kVA UPS a až keď sa kapacita batérií pripojených k tejto UPS vyčerpá, prejde do batériovej prevádzky 20 kVA UPS.

1. **Technická špecifikácia**

**Prehľad predmetu zákazky**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Por. č.** | **Názov** | **Jednotka** | **Počet** |
| 1. | Profylaktická prehliadka funkčnosti UPS AEG typ Protect 8.33 – 80 kVA vrátane batérií ACEDIS ST800 (12V, 98 Ah), spolu 64 ks batérií, dátum obstarania 03/2014 | ks | 1 |
| 2. | Profylaktická prehliadka funkčnosti UPS AEG typ Protect 3.33 – 20 kVA vrátane batérií ACEDIS ST380 (12V, 43 Ah), spolu 32 ks batérií, dátum obstarania 07/2010 | ks | 1 |
| 3. | Dodanie a výmena ventilátorov v UPS Protect 8.33 80kVA (Ventilátor W2S, 230V AC) | ks | 9 |

* 1. ***Poskytovanie pravidelnej profylaktickej prehliadky podľa prehľadu predmetu zákazky Por. č. 1 a Por. č. 2 bude zahŕňať nasledovné služby:***
		1. Dvakrát ročne poskytnutie profylaktickej údržby batériových zdrojov, minimálne v rozsahu:
	2. Vizuálna kontrola záložného zdroja elektronických dosiek, kabeláže, ventilátorov, znečistenia ventilačných otvorov, batérií,
	3. Kontrola základných funkcií záložného zdroja:
		1. Zapnutie a vypnutie,
		2. Normálne prevádzkové parametre (sieť prítomná),
		3. Režim zálohovania (simulácia výpadku siete, prechod do sieťového režimu),
		4. Dobíjanie batérií (korektné ukončenie),
		5. Manuálny By-Pass (ak je to možné),
		6. Testovanie komunikácie
	4. Odstránenie prachu, výmena prachových filtrov,
	5. Kontrola mechanickej funkčnosti ventilátorov,
	6. Kontrola dotiahnutia svoriek elektrických svorkovníc a el. spojov,
		1. Jedenkrát ročne realizovať kapacitný test batérií,
		2. Čistenie batériového zdroja a nastavenie parametrov určených výrobcom,
		3. Vyhotovenie záznamu z vykonanej profylaktickej kontroly s uvedením zistených a odstránených závad, odporučenia pre ďalšie prevádzkovanie UPS. Ukončenie profylaktickej prehliadky potvrdí objednávateľ podpisom protokolu/súpis vykonaných prác. Deň potvrdenia súpisu/protokolu sa považuje za deň protokolárneho prevzatia prác objednávateľom.
		4. Komplexný pozáručný servis UPS je požadovaný v rozsahu:
1. Zabezpečenie hot-line služby 24 hodín denne, 7 dní v týždni, celoročný monitoring predmetu zákazky v dohľadovom centre,
2. Reakčná odozva na poskytnutie servisného zásahu do 12 hodín od nahlásenia poruchy,
3. Odstránenie problému/poruchy do 48 hodín od nahlásenia požiadavky elektronickou formou – emailom, pričom za odstránenie poruchy sa bude považovať aj zabezpečenie zálohovaného napájania prevádzkovej záťaže iným porovnateľným technickým riešením
4. Súčasťou služieb spojených s profylaktickou údržbou batériových zdrojov sú služby spojené s opravou všetkých funkčných závad vzniknutých pri riadnom užívaní UPS, výmena náhradných dielov pre riadnu prevádzku UPS, vrátane batérií, pričom náklady dodávateľa spojené s dopravou (dopravné náklady) sú zahrnuté v cene. Potrebný materiál bude obstaraný na základe doporučenia dodávateľa služieb formou samostatnej objednávky, zmluvy. Cena za takto objednaný materiál nie je zohľadnená v cene služieb.
	1. ***Dodanie a výmena ventilátorov podľa prehľadu predmetu zákazky Por. č. 3 bude zahŕňať nasledovné:***

Demontáž pôvodných 9 ks ventilátorov a dodávku a montáž nových 9 ks ventilátorov s minimálne požadovanými technickými parametrami:

|  |
| --- |
| **Ventilátor EBMpapst typ W2S130-AA03-01** |
| **Popis** | **Hodnota / parameter** |
| Napätie | 230Vac |
| Frekvencia | 50/60Hz |
| Výkon | 45/39W |
| Max. teplota okolia | 70°C |
| Ochrana | tepelná |
| Rozmery | 150 x 55 mm |
| Materiál - korpus | hliník |
| Materiál - listy | oceľ |
| Dĺžka káblov | 330 mm |

Verejný obstarávateľ požaduje najmä:

1. dodávku tovaru na miesto plnenia vrátane vyloženia, vynesenia na príslušné poschodie, demontáže a montáže na mieste plnenia,
2. montáž vrátane ekologickej likvidácie odpadu,
3. ekologickej likvidácia pôvodných ventilátorov,
4. dodanie a výmenu ventilátorov požadujeme do 14 pracovných dní od účinnosti Servisno – dodávateľskej zmluvy na pozáručný servis, údržbu batériových zdrojov nepretržitého napájania UPS a dodávku ventilátorov,
5. všetky použité materiály a technické zariadenia musia byť nové, nepoužité, platne certifikované, resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov,
6. dodávateľ predloží zoznam všetkých zamestnancov, ktorí budú vykonávať výmenu ventilátorov a to najneskôr v deň zahájenia prác,
7. dodávateľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu, ktorej následky je povinný odstrániť na vlastné náklady,
8. nedodržanie uvedených osobitných požiadaviek na plnenie bude objednávateľ považovať za závažné porušenie zmluvných podmienok.
9. **Obsah ponuky:**

V nadväznosti na uvedené si Vás verejný obstarávateľ. dovoľuje požiadať o predloženie ponuky na celý predmet zákazky opísaný v bodoch 1. až 3. tejto Výzvy. Pred predložením ponuky je možné dohodnúť si obhliadku priestorov UPS u kontaktnej osoby Ing. Martina Balka, tel. +421 905 708 053, e-mail: martin.balko@konsolidacna.sk.

***Ponuka musí obsahovať:***

* 1. Základné identifikačné údaje uchádzača v zmysle **Prílohy č. 1.**
	2. Cenovú ponuku predloženú v zmysle **Prílohy č. 1.**
	3. Uchádzač predloží kópiu (sken) oprávnenia na montáž, opravy a údržbu vyhradených technických zariadení podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení zákonov.
	4. Uchádzač predloží kópie (skeny) oprávnení zamestnancov pre odbornú spôsobilosť osôb na činnosť podľa vyhlášky MPaSV SR č. 50/2009. Aspoň 1 zamestnanec musí disponovať osvedčením podľa § 23 vyhlášky č. 508/2009 pre elektrotechnika na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky vykonávaných na technickom elektrickom zariadení, ostatní zamestnanci minimálne osvedčenia podľa § 22 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. – samostatný elektrotechnik.
	5. Uchádzač predloží kópiu (sken) platného potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu najmenej na 30 000 eur.
	6. Uchádzač predloží kópiu (sken) Potvrdenia o servisnom partnerstve od autorizovaného zastúpenia výrobcu UPS zariadení na Slovensku, nie staršie ako 2 roky.
	7. Uchádzač predloží certifikáty (skeny) aspoň 2 zamestnancov vyškolených na daný typ UPS u výrobcu.
	8. Uchádzač potvrdí, že disponuje servisným software s platnou licenciou a náhradnými dielmi pre dané UPS formou Čestného prehlásenia (sken), ktoré musí byť podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v jeho mene.
	9. Doklad (sken) o oprávnení uchádzača poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
	10. Čestné prehlásenie (sken) o skutočnosti, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu v zmysle ustanovenia § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Čestné prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača, alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v jeho mene.
1. **Miesto dodania predmetu zákazky:**

Cintorínska 21, 811 08 Bratislava 1

1. **Kritérium na hodnotenie ponúk:**

Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena v zmysle **Prílohy č. 1.** za celý predmet zákazky opísaný v bodoch 1. a 2. tejto Výzvy.

1. **Zmluvné podmienky:**

Po vyhodnotení ponúk uchádzačov bude s úspešným uchádzačom uzatvorená Servisno – dodávateľská zmluva na pozáručný servis, údržbu batériových zdrojov nepretržitého napájania UPS a dodávku ventilátorov, ktorej záväzný návrh je uvedený v **Prílohe č. 2** tejto Výzvy.

1. **Lehota na predkladanie ponúk:**

**25.3.2021**

1. **Forma a spôsob predloženia ponúk:**

Ponuky verejný obstarávateľ žiada doručiť mailom na adresu:

obstaravanie@konsolidacna.sk

1. **Dôvody zrušenia zadania zákazky:**

Ak nebola predložená ani jedna ponuka,

ak ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy,

ak ani jedna z ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa,

ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo obstarávanie vyhlásené.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu o poskytovaní služieb s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO, alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o VO. Ustanovenie § 11 zákona o VO tým nie je dotknuté.

Príloha č. 1. Cenová ponuka

Príloha č. 2. návrh Servisno – dodávateľskej zmluvy na pozáručný servis, údržbu batériových zdrojov nepretržitého napájania UPS a dodávku ventilátorov